四川希望环保工程技术有限公司

自 检 报 告

项目名称：    眉山市派普污水处理厂

检查类别：         自行监测

报告日期：      2023年5月15日

- 检测内容

眉山市派普污水处理有限公司出水污染物指标内部检测。

- 检测项目

水质监测见表2-1。

表2-1   水质监测点位、编号及项目

| 编号 | 检测点位 | 采样编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水总口 |  | PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、 | 1次 |

- 检测分析方法：

表3-1  水质检测方法

| 项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| PH | 玻璃电极法 |
| 悬浮物 | 重量法 |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 |
| 总磷 | 钼氨酸分光光度法 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |

- 检测结果

表4-1  总排口水质检测数据表

单位：mg/L,PH无量纲

| 时间 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.05.15 | PH | 7.41 | 6-9 |
| 2023.05.15 | 悬浮物 | 6 | 10 |
| 2023.05.15 | 化学需氧量 | 11.39 | 40 |
| 2023.05.15 | 总磷 | 0.181 | 0.5 |
| 2023.05.15 | 氨氮 | 0.132 | 3 |
| 2023.05.15 | 总氮 | 12.23 | 15 |

注：PH、悬浮物、COD、总磷、氨氮、总氮数据来源于派普污水处理厂化验室。